* Programa de Comunicação IBRNET Para Equipamentos Linha

LMI Ver 6.1 03/97 *

IBRACON - Controles Eletrônicos Ltda

Rua Saldanha da Gama, 648

Porto Alegre - CEP 91520-630 - RS - Brasil

PABX/FAX: (51)3336-4832 / 3336-5518 / 3336-2562

E-mail na INTERNET: ibracon@cpovo.net

CNPJ : 89.540.652/0001-22

Este Programa de comunicação para LMI ‚ fornecido para

clientes da IBRACON e nao pode ser distribuído livremente,

podendo ser copiado desde que acompanhado deste documento, nao

sendo permitido modificações no programa ou neste documento sem

autorização da IBRACON.

Nao nos responsabilizamos pelo uso indevido deste

programa, bem como por prejuízos diretos ou indiretos que venham

a ser causados por sua utilização.

Em hipótese alguma caber ação por perdas e danos ou

lucros cessantes contra a IBRACON.

1) Introdução

O objetivo deste programa‚ monitorar periodicamente

estações remotas de controle LMI IBRACON através de rede de

dados local ou via modem.

O programa pode gerar para cada estação, uma lista de

relatórios que poder  facilmente ser utilizado por outros

programas para formar gráficos ou outro tipo de análise.

Para LMI com a função de acumular temperatura, umidade e

tempos de alarmes em forma de histórico, o programa desenha

gráficos dos períodos facilitando a visualização das variáveis

acumuladas.

2) Requisitos mínimos

Para utilizar o programa ser  necess rio no mínimo a

seguinte configuração:

- Equipamento PC XT/AT, ou mais.

- Uma serial RS-232 no micro disponível (somente

necess rio para equipamentos LMI em rede local).

- Uma placa de Modem no micro (somente necess rio para

equipamentos LMI instados na rede telef“nica atrav‚s do LMI-FMOD).

- Memória RAM com no mínimo 640K

- MSDOS 5.0 ou mais.

- Monitor CGA, VGA, SVGA, mono ou color.

- Drive de 3 1/2" de dupla densidade (1.44K).

- Conversor RS-232/485 IBRACON (necess rio somente em

rede local).

- LMI-FMOD para comunicações via modem (necess rio

somente para ligação do LMI em rede telefônica).

Obs.:

Para evitar conflitos de compartilhamento de Requisição

de Interrupções (IRQ)  com o mouse, instale o modem ou use como

porta serial local portas com IRQ diferentes da usada pelo

mouse, observando-se que COM1 e COM3 usam a IRQ4 e as COM2 e

COM4 usam a IRQ3.

Exemplos de instalação:

- Mouse na COM1, Modem na COM2 ou 4 e se utilizado LMI

local instale-o na COM4 ou 2.

- Mouse na COM2, Modem na COM1 ou 3 e se utilizado LMI

local instale-o  na COM3 ou 1.

3) Instalação

Serao fornecidos os seguintes arquivos:

- INSTALL.BAT: Instalação do programa

- IBR.DOC : Este arquivo texto.

- IBR.EXE : Programa de comunicação.

- IBR.INI : Arquivo onde ser  gravada a inicialização do programa.

- LOCAL.DAT : Arquivo de dados exemplo para acesso em rede local.

- MODEM.DAT : Arquivo de dados exemplo para acesso via modem.

Para instalar o programa v  para unidade do drive onde o

disco do mesmo se encontra. Digite "INSTALL" e serao fornecidas

as informações necess rias para execut -la. Para rodar o

programa digite "IBR" no diretório ou drive onde este foi

instalado. Se ao rodar o programa em microcomputador com monitor

monocrom tico e após a sua correta instalação, algum texto ou

elemento gr fico nao estiver visível ou visível de forma

anormal, finalize a sua execução e no prompt do DOS digite MODE

BW80  e torne a rodar o programa IBR.EXE.

4) Visualizando

A tela principal fornece todas as condições lidas da

estação. Clicando duas vezes com o mouse nos títulos dos rel‚s,

entradas digitais ou saídas analógicas, aparecer  uma janela com

mais informações. Se preferir usar o teclado, "Ctrl" mais R ‚

para as informações dos rel‚s, "Ctrl" mais E para as entradas

digitais e "Ctrl" mais S para as saídas analógicas . Para sair

de qualquer destas janelas basta clicar duas vezes no seu título

ou usar a tecla "Esc".

Para facilitar os acessos de menus e opções sem o mouse

foi estabelecido para qualquer janela ativa as seguintes teclas

para movimentar-se na tela:

- "Alt"  posiciona o cursor sempre na primeira opção do menu.

- As "flechas" permitem movimentações entre opções e menus.

- "Enter" ativa a função selecionada.

- "Esc" cancela opções.

- "Tab" alterna as opções. A cada toque, o cursor pula para outra opção.

- A "barra de espaço" ativa /desativa ou marca opções

(nos menus utilize a tecla "Enter").

Em algumas funções mudadas, a última linha da Página

demonstra dicas ou informações para orientar no andamento da Página.

A pen£ltima linha cont‚m algumas informações sobre o tipo

de configuração da £ltima estação carregada (atual) ou qualquer

outra informação que pode variar de acordo com o que o programa

possa estar executando. Normalmente aparecer  informações sobre

a configuração. A primeira informação, indica qual a serial

utilizada pela estação (COM1 a COM4). Se a estação for

configurada como histórico, a próxima mensagem escrever  "Hist."

ao lado da COM, caso contr rio nao escrever  nada. "Local"

indica que a estação est  configurada para fazer leituras em

rede local. "Modem" indica que a leitura se dar  via telefone.

As próximas informações informam qual o identificador da

estação, o nome do arquivo da estação atual e "UL:" indica a

data e hora da £ltima leitura.

5) Configurações

Para cada estação de LMI deve conter um arquivo .DAT com

suas configurações, características, descrições e anotações.

Caso nao for enviado arquivos específicos pode ser criado novas

estações da seguinte forma:

- Copie para outro nome um dos dois arquivos .DAT

enviado junto da seguinte maneira: Do prompt do DOS digite COPY

LOCAL.DAT ARQUIVO.DAT.

- LOCAL.DAT ‚ um arquivo enviado junto.

- ARQUIVO.DAT dever  ser substituído pelo nome desejado.

- Proceda da mesma maneira para criar os demais

arquivos.

Para configurar cada estação:

- Carregue o programa digitando IBR no sub-diretório

onde foi instalado.

Quando iniciar o programa imediatamente começar  a contar

o tempo para a primeira leitura (pr‚-configurado em 10

segundos). Se a unidade de disco utilizada for muito lenta, ‚

possível que seja necess rio aumentar este tempo. Para trocar

este tempo fora do programa, utilize um editor de texto qualquer

em formato ASCII (pode ser o edit do DOS). Saia do programa e

carregue com o editor de textos o arquivo IBR.INI e altere a

linha onde encontra-se o comando [TEMPO_PS] 10 para [TEMPO_PS]

NN onde NN ‚ o novo tempo em segundos. Se nao for necess rio

ajustar este tempo, imediatamente após ser carregado o programa,

nao deixe zerar o tempo e carregue um dos arquivos de estação da

seguinte maneira:

- Ative o menu "Arquivo"

- Ative o menu "Carregar arquivo .DAT"

- Selecione o arquivo da estação pretendida.

- Confirme em "OK".

- Com a nova estação na tela, ante de zerar o tempo

novamente, pressione a tecla "F2" ou ative o menu "Opção" e

"Configura Equipamento" para aparecer a tela de configuração.

- Configure este arquivo de estação conforme o ítem 6.3.5.

- Proceda da mesma maneira para as demais estações.

Obs.: Tome cuidado com a configuração da COM de cada

estação para evitar conflitos (veja obs. do ítem 2).

Configurações de COM nao existentes pode provocar o travamento

do micro. Caso isto ocorra ou alguma outra anormalidade aconteça

ao carregar o programa, experimente solucionar da seguinte

maneira:

- Se travar o micro resete-o.

- No prompt do DOS utilize um editor de textos em

formato ASCII carregando o arquivo IBR.INI.

- O arquivo IBR.INI deve estar conforme descrito no

apêndice B no final deste manual. Qualquer anormalidade ou a

falta de dados pode ser o gerador do problema.

- No comando [EST_INI] verifique se ao lado deste est

descrito o nome de uma estação .DAT que exista no caminho

especificado (se nao houver caminho especificado, vale o do

diretório onde esta instalado o programa).

- Mantenha este comando da seguinte maneira at‚ o

problema ser solucionado: [TEMPO_PS] 20

- Se persistir o problema edite o arquivo .DAT que est

especificado em [EST_INI] no arquivo IBR.INI.

- Este arquivo deve estar conforme descrito no apêndice A.

-  indispens vel que as primeiras 145 linhas existam

mesmo que algumas nao sejam utilizadas pelo programa.

- Verifique se a COM esta correta na linha 1 (veja

detalhes no apêndice A)

- Mantenha a linha 5 da seguinte maneira:

T:03600 RH:00 RM:30 IH:00 IM:00 OFF 20

- Rode novamente o programa.

6) Descrições da tela principal

- Sensores (Entradas analógicas): Títulos configur veis

para cada sensor e seus valores respectivos. Cada sensor pode

ser trocado sua ordem a vontade ou inibido de apresentação.

- SetPoit: Relaciona cada sensor com um setpoit específico.

- Rel‚s: Apresenta as condições de cada rel‚. Para os

ativados aparecer  ao lado um quadrado em vermelho e os inativos

um traço. Os títulos expostos podem ser editados a vontade e as

demais informações tamb‚m.

- Entradas Digitais: Demonstra as condições das DIX, DIY

e DIZ. A letra "A" indica qual a chave esta em aberto e "F"

indica que est  fechada.

- S. Prop.: Demonstra os valores em percentagem das

saídas analógicas. As iniciais dos títulos podem ser editadas.

- Menu de opções: Sao três os menus principais. Para

acess -los, clique-o diretamente com o mouse ou pressione a

tecla "Alt" posicionando com as flechas seguido da tecla "Enter"

o ítem desejado.

- Leitura:  Força uma leitura  imediata.

- Terminal: Permite comunicação direta com LMI atrav‚s

de comandos apropriados.

- Gráficos: Demonstra graficamente o ac£mulo de

temperatura, umidade e alarmes semanalmente (somente para

equipamentos com histórico).

- Título da estação: Permite uma visualização r pida de

qual estação o programa esta se comunicando.

- Informações: Localizado na pen£ltima linha da tela

demonstra basicamente informações de configurações

da estação monitorada.

- Ajuda:  a £ltima linha da tela. Fornece diversas

informações conforme o andamento do programa.

6.1 - Configurações das informações das vari veis

* Configurando títulos dos sensores

Entrar no menu "Editar" e "Editar Arquivo .DAT" (ver ítem

6.3.4). As  linhas 64 a 71 sao de configurações das vari veis

nos campos da tela.

Formato de cada linha: VV PP MX A XXXX YYYYY Z...Z

VV = Posição da vari vel no bloco lido do LMI.

Posições das vari veis (AI) entradas analógicas:

39 = Posição da vari vel TEMP. 1 (sensor 2).

38 = Posição da vari vel TEMP. 2 (sensor 4).

44 = Posição da vari vel TEMP. 3 (sensor 6).

45 = Posição da vari vel TEMP. 4 (sensor 8).

41 = Posição da vari vel UMID. 1 (sensor 1).

40 = Posição da vari vel UMID. 2 (sensor 3).

42 = Posição da vari vel UMID. 3 (sensor 5).

43 = Posição da vari vel UMID. 4 (sensor 7).

PP       = Parƒmetro (01 a 64) ou 00 desativa

MX       = Nao ‚ utilizado por este programa

A        = Ativa / Desativa campo (1 = ativa, 0 = desativa).

XXXX = Nome da vari vel (4 caracteres)

YYYY  = Nome do setpoint (4 caracteres)

Z...Z    = Título do campo (m x. 16 caracteres)

Ex.: 39 01 M0 1 T1:  SPT: Temperatura 1

- 39 ‚ a posição do sensor 2 temperatura 1 (ocupe sempre

os 2 espaços mais um espaço em branco).

- 01 ‚ a posição do parƒmetro que ser  relacionado com

este campo, neste caso o setpoint da temperatura  1. Pode ser

qualquer um dos 64 parƒmetros (mantenha sempre um n£mero com 2

caracteres de 00 a 64 mais um espaço em branco). O valor 00

inibe a informação do setpoint na tela.

- M0 nao ‚ utilizado por este programa. (mantenha sempre

estes 2 caracteres mais um espaço em branco.

- 1 ativa o valor do campo do sensor (39) mostrando-o na

tela principal. Se for 0 nao mostrar  nada. Mantenha sempre o

valor 0 ou 1 mais um caracter em branco.

- T1: ‚ o título abreviado, neste caso referente a

temperatura 1. Deve começar na 12¦ coluna e conter no m ximo 4

caracteres.

- SPT: ‚ o título para identificar o setpoit

relacionado. Deve começar na 16¦ coluna e conter no m ximo 4

caracteres.

- Temperatura 1 ‚ o título do campo. Deve começar na 22¦

coluna e conter no m ximo 16 caracteres.

Para desativar totalmente qualquer campo mantenha "VV"

com o valor do sensor a ser desativado ou qualquer outro valor,

"PP" com 00, "MX" com qualquer valor, "A" com valor 0 e elimine

os demais campos.

Ex.: 39 00 M0 0

* Configurando título dos rel‚s

Entrar no menu "Editar" e "Editar Arquivo .DAT" (ver ítem

6.3.4). As  linhas 7 a 30 sao de configurações dos títulos dos

rel‚s. Cada linha representa um rel‚ e pode ser editada a

vontade. Os primeiros 8 caracteres serao passados para a tela

principal e as demais podem ser utilizados como descrição mais

detalhada dos rel‚s. Para ver as descrições completas

rapidamente, de um duplo clique sobre o título dos rel‚s ou

pressione as teclas "Ctrl" + "R" simultaneamente. Para fechar a

janela aberta, dê novamente um duplo clique sobre o título ou

pressione a tecla "Esc".

* Configurando títulos das saídas analógicas

Entrar no menu "Editar" e "Editar Arquivo .DAT" (ver ítem

6.3.4). As linhas 136 a 141 sao dos títulos das saídas

analógicas. Cada linha representa uma saída analógica e pode ser

editada a vontade. Os primeiros 5 caracteres sao transferidos

para a tela principal e os demais tamb‚m podem ser utilizado

como descrição mais detalhadas. Para visualizar as descrições

total de um duplo clique sobre o título das saídas analógicas ou

pressione as teclas "Ctrl" + "S" simultaneamente. Para fechar a

janela aberta, dê novamente um duplo clique sobre o título ou

pressione a tecla "Esc".

Para desativar o campo e nao apresentar na tela

principal, deve ser escrito no inicio deste "N/C".

* Configurando descrições das entradas digitais

As descrições das entradas digitais podem ser editadas a

vontade. Para visualizar, dê um duplo clique sobre o título das

entradas digitais na tela principal ou pressione as teclas

"Ctrl" + "E". Para sair, dê um duplo clique sobre o título ou

pressione a tecla "Esc".

Para editar proceda da seguinte maneira:

- Entrar no menu "Editar" e "Editar Arquivo .DAT" (ver ítem 6.3.4)

- Procure o comando "[ENTR_DIG]" ou crie-o no final do

arquivo. Todo o texto abaixo deste comando ser  as descrições

das entradas digitais

- Edite-o a vontade.

- No final do texto editado abaixo dever  possuir o

comando "[TXT_FIM]".

O arquivo .DAT dever  possuir este formato:

Configurações anteriores

[ENTR_DIG]

texto editado pelo usu rio para

descrição das entradas digitais

[TXT_FIM]

Demais configurações

6.2 - Menu principal

Para cada ítem do menu principal, abre novas opções

distribuídos da seguinte maneira:

* Arquivo :

- Carregar Arquivo .DAT: Substitui o arquivo atual por outro.

- Sair: Sai do programa.

* Editar :

- Parƒmetros: Mostra e altera os parƒmetros da estação.

- Edita Arquivo .DAT: Editor para alterar as informações da estação atual.

* Opções :

- Configura Equipamento: Configura a estação atual conforme sua instalação.

Para acessar qualquer destes menus, clique diretamente

sobre os desejados com o mouse ou utilize as teclas conforme

descrito no ítem 4.

6.3 - Detalhando os menus secund rios

6.3.1)  [Arquivo] Carregar Arquivo .DAT

Apresenta uma lista de arquivos e diretórios para

carregar uma nova estação.

- Selecione o arquivo com o mouse ou as flechas.

- Clique "OK" (Enter) ou "Cancel" (Esc) para confirmar

ou abandonar a opção.

6.3.2)  [Arquivo] Sair

Abandona o programa retornando para o DOS. O £ltimo

arquivo carregado ser  sempre registrado no arquivo de

inicialização.

6.3.3)  [Editar] Parƒmetros

Os parƒmetros sao registros de configurações do LMI.

Estes registros sao armazenados em memória interna do LMI e nao

perdem as informações quando nao estiver sendo energizado. Cada

parƒmetro ‚ um registro na memória e pode ser no m ximo de 64

posições diferentes. Cada registro possui uma função diferente

na configuração do LMI podendo variar  de equipamento para

equipamento.

O programa facilita a visualização de cada função com o

valor indicado diretamente na tela acompanhado da sua descrição.

Atenção, como a descrição ‚ editada pelo usu rio e ela ‚

gravada no arquivo da estação atual, pode haver informações de

descrições falsas caso uma estação for configurada com

informações de registro de outra (somente os valores lidos

estarao sempre corretos independente dos textos que os referem),

portanto, atualize-as conforme as características do equipamento

descritas no manual do usu rio enviado com o aparelho para

evitar m  interpretação dos parƒmetros pelo usu rio.

* Alterando os parƒmetros.

Cuidado! Alterações com valores errados pode provocar um

funcionamento incorreto no LMI, podendo aparecer os erros após

algum tempo de  funcionamento. Faça as alterações de forma

consciente para evitar problemas futuros.

- Entre no menu "Editar" e "Parƒmetros"

- Selecione o ítem desejado com o mouse. Se preferir,

utilize as flechas, "Page Up" ou Page "Down" para selecionar.

- Pressione a tecla "Enter" ou posicione com o mouse no

campo de "Novo Valor: ".

- Altere o valor Atual utilizando o teclado num‚rico

(nao coloque letras ou caracteres estranhos).

- Pressione novamente a tecla "Enter" ou clique em "Trocar"

- Para sair sem alterações, clique em "Fechar" ou

pressione a tecla "Esc".

Na linha de informações indicar  "Transmitindo novo

parƒmetro. Aguarde." em seguida escrever  "OK" confirmando a

alteração e posicionando o cursor novamente no primeiro

parƒmetro para ser efetuado mais alterações se forem

necess rios. Se aparecer a mensagem "Nao foi possível transmitir

o novo parƒmetro",  verifique estas possíveis causas da mensagem:

- O LMI est  desligado.

- As configurações do programa e ou da estação estao

errados (ver ítem 6.3.5).

- As ligações do RS-232 estao mal conectadas.

- A serial do micro est  com defeito ou mal configurada.

- Se a comunicação for via modem, verifique se a linha

permanece ativa.

* Alterando as descrições dos parƒmetros.

As descrições estao contidas no arquivo .DAT atualmente

carregado. Para alter -las prossiga da seguinte maneira:

- Entrar no menu "Editar" e "Editar Arquivo .DAT" (ver ítem 6.3.4)

- A linha 72 equivale a descrição do parƒmetro 1, a

linha 73 a descrição do parƒmetro 2 e assim sucessivamente at‚ a

linha 135. Altere-as conforme o tipo específico do LMI descrito

no manual do usu rio do aparelho.

6.3.4)  [Editar] Editar Arquivo .DAT.

Este menu abre um editor de texto de forma nao documento

abrindo sempre o arquivo de configurações da estação atual. As

configurações da estação podem ser feitas diretamente neste

editor por‚m ‚ aconselh vel utilizar este editor somente para

verificações ou trocas de configurações que nao sao possíveis

por outros meios dentro do programa. O editor se comporta

semelhante ao Edit do DOS de uma forma mais simplificada (se

você preferir usar o Edit ou qualquer outro editor do seu uso em

forma nao documento sobre o arquivo da estação a ser alterada, ‚

perfeitamente possível).

Para sair desta função pressione a tecla "Esc" ou clique

no menu "Arquivo" e "fechar". Se foi feito alguma alteração,

aparecer  um quadro de pergunta se ‚ para gravar ou nao.

Confirme com "OK" ou se nao quiser gravar escolha "Cancel".

Para gravar sem sair do editor tecle em "Arquivo" e

"Gravar".

No apêndice A ao final deste documento, ser  anexada uma

descrição detalhada de cada linha ou função do arquivo .DAT.

6.3.5) [Opções] Configura Equipamento (F2)

Os ítens de configurações a seguir informam ao programa

como agir corretamente com cada estação.

* Opções

Este grupo de opções permite configurar  se o programa

executar  a leitura de histórico e se deve criar arquivo de

relatório.

- Histórico: Ative esta opção somente se o LMI

controlado possuir esta função. O histórico ‚ o acumulo de

informações armazenado na memória do LMI. Os registros  de

totalização di ria de alarmes, a temperatura ambiente de 2 em 2

horas e a umidade ambiente de 6 em 6 horas sao armazenados em

memória interna nao vol til com ciclo de renovação semanal.. Com

esta função ativada, o supervisor apresentar  os gráficos

registrados na semana. Se for mantido desativado, nao executar

a leitura de histórico e inibir  a tela de gráficos.

- Relatório: Ativando esta função o programa gravar  em

arquivo texto com o mesmo nome dado a estação por‚m com a

extensao .REL, linhas com as informações das leituras. Esta

linha ‚ gerada conforme a configuração especificada (ver mais

adiante como configurar). Cada registro no arquivo .REL ‚

gravado sempre com a seguinte ordem separada por "/": Data e

hora que foi gerado, as condições das 11 DX , as condições dos

24 rel‚s, os valores dos 8 sensores (DI), os valores em

porcentagem das saídas proporcionais e o registro dos dados do

histórico caso esteja ativo. Para facilitar a visualização, foi

colocado antes dos dados as iniciais "DX" referente as entradas

digitais, "RL" para os rel‚s, "DI" para os sensores e "SP" para

saídas analógicas e "H" para os históricos.

Por ser acumulativo, o arquivo aumentar  a cada registro

portanto periodicamente ‚ aconselh vel removê-los para nao

provocar falta de espaços em disco.

* Relatório

Estas configurações só serao disponíveis quando a opção

"Relatório" do grupo "Opções" estiver marcado (ver ítem anterior).

- Iniciar Período as <hh:mm>: Aqui dever  ser indicado o

off-set do período, valor que se soma ao tempo do item "Gerar

Relatório a cada".

- Gerar Relatório a cada <hh:mm>: Aqui dever  ser

indicado de quanto em quanto tempo ser  gerado o relatório

somado ao off-set do período.

Ex.:

Iniciar Período as <hh:mm> [02:00]

Gerar Relatório a cada <hh:mm> [00:30]

Estes valores Informam ao programa para gerar relatório a

cada 30 minutos apartir das 02:00, portanto os relatórios serao

gerados na seguinte ordem de tempo: 02:00, 02:30, 03:00,

03:30... at‚ as 23:30 retornando novamente as 02:00 assim

sucessivamente. Se for mantido "Iniciar Período" em 00:00 e

"Gerar Relatório" em 00:30 minutos , este dever  gerar o

relatório a cada 30 minutos, 24 horas.

Obs.: Só ser  gravado o relatório se antes for feito uma

leitura, portanto se o tempo de varredura (ver ítem "Tempo de

Varredura" abaixo) estiver configurado por exemplo para ler as

estações de quatro em quatro horas, o relatório ser  gerado nos

primeiros 30 minutos (caso "Gerar Relatório" esteja configurado

em 00:30 e "Iniciar Período" em 00:00) de "hora cheia" após a

leitura feita. Para esclarecer melhor, digamos que o tempo de

varredura for configurado para fazer a supervisao de 4 em 4

horas, "Gera Relatório" a cada 30 minutos, "Iniciar Período" em

zero horas e o programa for carregado as 10:12. Se for feita uma

leitura inicial, exatamente as 10:30 ser  gerado uma linha de

relatório no arquivo com o mesmo nome da estação .DAT por‚m com

a extensao .REL. As 11:00 nao ser  gerado relatório conforme a

configuração "Gera Relatório" foi estabelecida, a nao ser que

tenha sido forçado uma leitura entre 10:31 e 11:00. Portanto se

nao for feita nenhuma alteração no fluxo do programa o relatório

ser  gerado as 10:30, 14:30, 18:30 e assim sucessivamente. Se

for desejado que o programa gere relatório imediatamente após

feita a leitura (mínimo de um minuto por registro), configure

"Gera Relatório" para 1 segundo (00:01) e "Iniciar Período" em 00:00.

* Tempo Varredura

Este ítem configura o tempo em segundos para executar a

varredura de cada estação. O Tempo dever  ser fornecido em

segundos com no mínimo 15 segundos e no m ximo 86400 segundos

(24 horas).

Ex.:

Tempo Varredura [03600]

O tempo de 03600 indica ao sistema fazer a leitura a cada uma hora.

* Senha de acesso:

Algumas configurações de equipamentos LMI necessita de um

identificador para fazer a leitura via computador, tornado o

acesso vi vel somente a pessoas autorizadas a sua monitoração. A

senha de acesso encontra-se posicionada em algum ponto na

memória do LMI e sua posição ser  fornecida junto com a

documentação enviada ao equipamento. O LMI normalmente sai de

f brica configurado com o valor da senha de "1234" por‚m pode

ser alterada utilizando-se da documentação mencionada acima.

Caso a senha esteja errada, quando o programa iniciar a leitura,

aparecer  a mensagem "Acesso Negado Identificador  Incorreto".

Confirme em "OK" e a tela de opções aparecer já com o cursor

posicionado na senha errada. Para os equipamentos que nao

necessitam de senha ‚ recomend vel que se retire qualquer valor

deste campo para evitar m s leituras.

* Estação <B...Z>:

Configura o identificador da estação conforme

configurado no LMI. Em uma rede de LMI, cada um deve ser

identificado com uma letra de "B" a "Z". Para configurar a letra

referente a cada equipamento, consulte seu manual de operação.

* Tipo:

- Local: Ativar esta opção para equipamentos ligados a

rede local atrav‚s do conversor RS-232/RS485 Ibracon.

- Modem: Ativar esta opção para equipamentos ligados a

linha telef“nica atrav‚s do LMI-FMOD. O computador que far  a

supervisao dever  possuir, neste caso,  placa de modem com

velocidade de 1200bpm.

* Serial:

Nesta opção, deve-se especificar em qual porta serial

(COM1 a COM4) do computador a supervisionar, foi instalado o

conversor RS-232/RS-485 ou a placa FAX/MODEM.

* Comando do Modem:

Configura o "comando AT" do modem para acesso externo via

linha telef“nica. Para maiores detalhes sobre estes comandos,

consulte o manual do usu rio da sua placa de modem.

Para o programa funcionar, o modem dever  estar sempre

configurado para transmitir mensagens em formato verbal (V1)

portanto o comando mínimo dever  ser: "ATV1DP n£mero do

telefone".`

Para confirmar todos os ítens modificados acima, clique

em "OK". Para cancelar sem alterar, clique em "CANCELA" ou

pressione a tecla "Esc"

7) Terminal

Esta função permite ao usu rio se comunicar diretamente

com o LMI atrav‚s de comandos específicos conforme protocolo de

comunicação do equipamento (para se comunicar diretamente com o

LMI, nao ‚ obrigatório o uso deste programa, podendo ser

utilizado qualquer outro programa de comunicação em forma direta

como por exemplo o terminal do Windows) com a possibilidade de

imprimir o resultado. Para facilitar, foi incluído alguns

comandos que transmite automaticamente as instruções.

Para acessar qualquer destas funções, clique diretamente

com o mouse no botao ou selecione-o com a tecla "Tab".

Para entrar no modo terminal, clique no botao "Terminal"

na tela principal. Para sair entre no menu "Arquivo" e "Fechar"

ou  pressione a tecla "Esc".

7.1 - Descrição dos botoes

* Limpa

Limpa totalmente o texto .

* Var.

Escreve automaticamente o comando para retornar o bloco

com todas as condições das vari veis retornando na seguinte

ordem: DI1 a DI11, RL1 a RL11, S4, S2, S3, S1, S5, S7, S6, S8,

saídas proporcionais 1 a 6, DIY1 a DIY16, DIZ1 a DIZ16 (ver

quadro em anexo).

* Par.

Escreve automaticamente o comando para retornar o bloco

com todas os 64  ou 128 valores dos parƒmetros.

* Hist.

Este botao somente ser  disponível se o equipamento

possuir a função de gerar histórico e a opção  "histórico"

estiver ativa (ver ítem 6.3.5 "Opções").

Escreve automaticamente o comando para retornar o bloco

com todo o histórico acumulado

* Imprimindo a tela do terminal

Todo o conte£do texto ser  impresso:

- Dentro do terminal ative o menu "Arquivo", "Imprimir"

e "Imprimir" novamente ou simplesmente pressione as teclas

"Ctrl" + "P".

- Para ejetar a Página ative o menu "Arquivo", Imprimir"

e "Ejetar Página" ou simplesmente pressione as teclas "Ctrl" + "L".

8) Gráficos

Os gráficos foram colocados para facilitar a visualização

dos valores acumulados de temperatura, umidade e sinais de

defeitos.

O botao "Gráficos" só ser  ativo se a função histórico

estiver ativa (ver ítem 6.3.5 "Opções").

* Gr fico de Históricos

A tela mostra uma escala semanal com temperaturas entre 0 §C e 50 §C

e umidade entre 0%UR a 99%UR. Os dados sao registrados de 2 em 2 horas

para temperatura e 6 em 6 horas para umidade.

- Para ativar a tela Clique no botao "Gráficos" da tela

principal (ative-o antes como visto anteriormente).

- A tela gr fica nao utiliza o mouse portanto qualquer

tecla pode ser pressionada para mudar de tela e voltar a principal.

* Gr fico de tempos de Alarmes

A próxima tela após a de históricos ‚ a de tempos de

alarmes. O objetivo ‚ demonstrar graficamente a quantidade de

tempo que o alarme ficou ativo na semana. Sao quatro tipos de

alarmes diferentes registrados toda a semana (caso houver

ocorrência de alarme).

O tipo de alarme pode ser configurado de acordo com o

tipo do controlador. Como padrao os alarmes sao:

Alarme de Temperatura Alta 1

Alarme de Temperatura Alta 2

Alarme de Umidade Alta

Alarme de Defeito

* Como trocar as descrições dos alarmes

- Entrar no menu "Editar" e "Editar Arquivo .DAT" (ver ítem 6.3.4).

- Edite as linhas 142 a 145 os nomes dos alarmes ou nao

escreva nada para manter os títulos padrao (mantenha sempre as

linhas 142 a 145 mesmo em branco).

- Tecle "Esc" confirme "OK" para gravar.

9) Leitura dos dados do LMI

A leitura pode ser feita de 3 maneiras possíveis:

1 - Leitura direta: Na tela principal clique ou ative o botao "Leitura"

2 - Por tempo configurado (ver ítens 6.3.5 "Tempo Varredura".

3 - Via terminal (Ver ítem 7)

A leitura ser  sempre da £ltima estação carregada ou seja

a que estiver atual.

10) Escrevendo um título para a estação

A estação pode receber um título que ser  exposto na tela

principal para visualizar rapidamente qual estação est

carregada. Para trocar o título:

- Entrar no menu "Editar" e "Editar Arquivo .DAT" (ver ítem 6.3.4).

- Escreva o título na linha 6 (m x. 28 caracteres)

- Tecle "Esc" confirme "OK" para gravar.

11) Erros de comunicação

Eventualmente o programa nao conseguir  se comunicar com

o LMI que pode ser por diversos fatores. O programa tentar

fazer cinco tentativas de leitura, se nao conseguir desistir

colocando uma mensagem da impossibilidade retornando ao tempo

programado.

Os erros mais comuns sao:

- O LMI tem prioridade de funcionamento: Se for exigido

comunicação e o LMI estiver executando funções interna, a ordem

de comunicação nao ser  atendida. Normalmente na segunda ou

terceira tentativa, ser  atendida a comunicação.

- O LMI est  desligado.

- A estação est  mal configurada no arquivo .DAT: Caso o

LMI esteja ligado por exemplo na COM2 e a estação est

configurada para COM4, a comunicação ser  impossibilitada. Para

o caso contr rio ou seja LMI ligado na COM 2 e estação

configurada na COM 4, pode, se no computador nao existir a porta

COM4, travar o programa. Certifique-se da COM certa antes de

entrar em comunicação (ver ítem 6.3.5).

- A porta serial do computador est  com defeito ou mal

configurada: Neste caso ‚ recomend vel que um t‚cnico verifique

a instalação da porta serial no computador.

- Os fios ou o conversor RS-232/RS485 (se a estação for

local) de interligações estao mal conectados, mal instalados ou

os fios estao interrompidos.

- Se a comunicação for via modem, verifique se a linha

nao caiu. Tamb‚m pode haver ruído na linha transmitindo e

recebendo comandos truncados para o LMI. Neste caso, tente

refazer a ligação.

* Procurando o motivo do erro de comunicação

Se nao foi possível identificar o erro de comunicação

descritos anteriormente, tente procurar o motivo desta maneira:

- Carregue o programa.

- Se a estação for local, verifique qual a serial esta

colocado o conversor RS-232/RS-485 e se for via modem verifique

em qual COM foi instalado.

- Configure a estação (B... Z) conforme o LMI. Tenha

certeza conferindo diretamente no LMI qual a estação que ele foi

configurado (ver manual do usu rio acompanhado com o equipamento

para localizar o parƒmetro correto do ajuste).

- Entre na função terminal (ver ítem 7).

- Para comunicação via modem primeiro faça a ligação da

seguinte maneira:

- Digite ATDP mais o n£mero do telefone.

- Aguarde a confirmação da linha com a mensagem "CONNECT 1200"

- Pressione as teclas "&" seguido da letra representada

pela estação (ex.: &B).

- Se o equipamento possuir senha de acesso dever

aparecer a mensagem "Digite a senha de Acesso:". Isto significa

que a estação est  funcionando normalmente. Digite a senha de

acesso seguido de "Enter" (ex.: 1234 "Enter"). Dever  aparecer

uma tela de informações. Assim que parar, digite "3,3,3,3" e a

tecla "Enter".

- Para os equipamentos que nao possui senha de acesso

os comandos sao os mesmos por‚m sem a senha de forma direta

(ex.: &B3,3,3,3 "Enter").

- Se nao aparecer nenhuma mensagem tente novamente

- Após algumas tentativas, e  persistir nao aparecer

nenhuma mensagem, reveja os ítens anteriores.

- Se continuar nao acontecendo nada experimente a mesma

coisa com outro programa de comunicação (pode ser o Terminal do Windows).

- Se escrever as mensagens no terminal do windows e no

terminal do IBR nao, entre em contato com o departamento t‚cnico

da Ibracon.

- Se a configuração estiver correta e a instalação tamb‚m e

o LMI estiver perfeitamente normal, ‚ possível que a serial do

computador esteja mal configurada. ou com problemas. Neste caso

‚ recomend vel que um t‚cnico verifique.

- Se a comunicação for possível no terminal e fora dele

nao, experimente sair do programa, desligar o computados

(desligar mesmo! nao dar reset), carregar o programa novamente.

Se persistir, entre em contato com o departamento t‚cnico da Ibracon.

Apêndice A

* Descrição dos comandos dos arquivos .DAT

A seguir ser  descrita cada função das linhas do arquivo

.DAT (altere estas linhas somente se nao houver outra

possibilidade de fazê-lo diretamente nas configurações do

programa ou este estiver ocorrendo erros críticos):

* Linhas:

> #1 Modo de trabalho e configurações da serial.

Formato: TCOMN

- onde T ‚ o tipo: L = Local, M = Modem

- COMN ‚ a COM onde foi instalado o equipamento: COM1 a

COM4

Ex.: LCOM1

> #2 Identificação local da estação e o n£mero da identificação do usu rio.

Formato: X[Senha de Acesso]

- Onde X ‚ a Identificação da estação (B a Z).

- Senha de Acesso ‚ o n£mero de identificação (pode ser

qualquer numero de oito dígitos

Ex.: B1234

> #3 Comandos do modem

Formato: [Comando do Modem] [Fone]

- Onde Comando do Modem ‚ o comandos conforme

configurações exigida pelo tipo de linha utilizada ou

caraterísticas do modem em uso. Se for necess rio alterações de

comandos, utilize o manual da placa do modem.

- Fone ‚ o n£mero do telefone da estação a contactar.

Obs.:

ATV1 dever  ser sempre mantido no comando do modem.

Ex.: ATV1X4DP 051,3364832

> #4 Linha reservada para anotações de data e hora do

£ltimo relatório.

Caso nao houver registro, dever  ser mantida em branco.

> #5 Linha onde ser  gravado o período de tempo entre

varreduras e o período de tempo entre relatórios

Formato: SSSSS RH:hh RM:mm IH:hh IM:mm AAA XX

onde: SSSSS = Tempo entre varreduras em segundos (mínimo

de 00015 seg. e m ximo de 86400 seg. (24H))

Estes dois comandos definem de quanto em quanto tempo

ser  gerado o relatório em "hora cheia".

RH:hh [hh = Horas do relatório]

RM:mm [mm = Minutos do relatório]

Estes dois comandos definem o off-set do período, valor

que se soma ao acima sem alterar o valor "hora cheia" daquele.

IH:hh [hh = Horas do inicio]

IM:mm [mm  = Minutos do inicio]

Este comando define se ser  ativada ou desativada a

gravação de relatórios.

AAA = "ON " para ativo ou "OFF" para inativo (observe o

espaço no comando ON)

XX = Tempo de pausa para desativar o modem (normalmente

20 segundos ‚ o suficiente)

> #6 Linha reservada para um título de apresentação da estação.

> #7 a #30 Linhas de identificação dos rel‚s

> #31 a #63 Linhas nao utilizadas por este programa

> #64 a #71 Linhas de configuração das vari veis nos campos da tela.

> #72 a #135 Linhas de nome dos parƒmetros.

> #136 a #141 Linhas de nome das saídas analógicas.

Para desativa-lo,  deve ser escrito no inicio  "N/C".

> #142 a #145 Linhas de nomes dos gráficos de alarmes

* Comandos

Para esta versao do IBR foi criado somente um comando

para informações das entradas digitais que substituem as linhas

31 a 63. Este comando deve estar posicionado sempre após a linha

146 e deve manter sempre a estrutura indicada.

Formato:

[ENTR_DIG]

Texto das entradas digitais

[TXT_FIM]

Importante: Nao altere ou retire textos de comandos

escritos entre "[" e "]". Se for necess rio criar algum comando,

mantenha sempre as escritas e os formatos descritos anteriormente.

* Exemplo de um arquivo .DAT

LCOM2

B1234

ATV1X3DP30

(Linha em branco)

T:03600 RH:00 RM:30 IH:00 IM:00 OFF20

LMI-FCPU

RELE 01

RELE 02

RELE 03

RELE 04

RELE 05

RELE 06

RELE 07

RELE 08

RELE 09

RELE 10

RELE 11

RELE 12

RELE 13

RELE 14

RELE 15

RELE 16

RELE 17

RELE 18

RELE 19

RELE 20

RELE 21

RELE 22

RELE 23

RELE 24

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

(Linha utilizada em versoes anteriores)

39 01 M1 1 T1: SPT : SENSOR 1

38 01 M1 1 T2: SPT : SENSOR 2

44 01 M1 1 T3: SPT : SENSOR 3

45 01 M1 1 T4: SPT : SENSOR 4

41 02 M2 1 U1: SPU : SENSOR 5

40 02 M2 1 U2: SPU : SENSOR 6

42 02 M2 1 U3: SPU : SENSOR 7

43 02 M2 1 U4: SPU : SENSOR 8

PARAMETRO 01)........................................:

PARAMETRO 02)........................................:

PARAMETRO 03)........................................:

PARAMETRO 04)........................................:

PARAMETRO 05)........................................:

PARAMETRO 06)........................................:

PARAMETRO 07)........................................:

PARAMETRO 08)........................................:

PARAMETRO 09)........................................:

PARAMETRO 10)........................................:

PARAMETRO 11)........................................:

PARAMETRO 12)........................................:

PARAMETRO 13)........................................:

PARAMETRO 14)........................................:

PARAMETRO 15)........................................:

PARAMETRO 16)........................................:

PARAMETRO 17)........................................:

PARAMETRO 18)........................................:

PARAMETRO 19)........................................:

PARAMETRO 20)........................................:

PARAMETRO 21)........................................:

PARAMETRO 22)........................................:

PARAMETRO 23)........................................:

PARAMETRO 24)........................................:

PARAMETRO 25)........................................:

PARAMETRO 26)........................................:

PARAMETRO 27)........................................:

PARAMETRO 28)........................................:

PARAMETRO 29)........................................:

PARAMETRO 30)........................................:

PARAMETRO 31)........................................:

PARAMETRO 32)........................................:

PARAMETRO 33)........................................:

PARAMETRO 34)........................................:

PARAMETRO 35)........................................:

PARAMETRO 36)........................................:

PARAMETRO 37)........................................:

PARAMETRO 38)........................................:

PARAMETRO 39)........................................:

PARAMETRO 40)........................................:

PARAMETRO 41)........................................:

PARAMETRO 42)........................................:

PARAMETRO 43)........................................:

PARAMETRO 44)........................................:

PARAMETRO 45)........................................:

PARAMETRO 46)........................................:

PARAMETRO 47)........................................:

PARAMETRO 48)........................................:

PARAMETRO 49)........................................:

PARAMETRO 50)........................................:

PARAMETRO 51)........................................:

PARAMETRO 52)........................................:

PARAMETRO 53)........................................:

PARAMETRO 54)........................................:

PARAMETRO 55)........................................:

PARAMETRO 56)........................................:

PARAMETRO 57)........................................:

PARAMETRO 58)........................................:

PARAMETRO 59)........................................:

PARAMETRO 60)........................................:

PARAMETRO 61)........................................:

PARAMETRO 62)........................................:

PARAMETRO 63)........................................:

PARAMETRO 64)........................................:

SA 01:

SA 02:

SA 03:

SA 04:

N/C

SA 06:

(Linha em branco)

(Linha em branco)

(Linha em branco)

(Linha em branco)

(Linha em branco)

(Linha em branco)

----------------------------------------------------------

[ENTR_DIG]

DX 01: Entrada digital 01 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 02: Entrada digital 02 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 03: Entrada digital 03 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 04: Entrada digital 04 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 05: Entrada digital 05 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 06: Entrada digital 06 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 07: Entrada digital 07 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 08: Entrada digital 08 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 09: Entrada digital 09 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 10: Entrada digital 10 (Ab = Normal , FE = Anormal)

DX 11: Entrada digital 11 (Ab = Normal , FE = Anormal)

[TXT_FIM]

Apêndice B

* Descrição dos comandos do arquivo IBR.INI

Os comandos do arquivo IBR.INI sao complementados pelo

programa. Evite alter -los para evitar problemas ou altere-os de

forma consciente.

Para modificar diretamente os comandos, utilize um editor

de texto qualquer em formato de arquivo ASCII. A ordem dos

comandos pode ser alterada por‚m devem seguir o mesmo formato.

Os comandos sao:

- Registro do £ltimo arquivo .DAT carregado pelo programa.

[EST_INI] XXX.DAT

XXX.DAT ‚ o nome do £ltimo arquivo aberto pelo programa.

Ex.: [EST_INI] LOCAL.DAT

- Registro do tempo de pausa inicial do programa toda

vez que for carregado um arquivo .DAT ou entre leituras de

estações quando configurado para supervisao.

[TEMPO_PS] NN

NN ‚ o tempo em segundos

Ex.: [TEMPO_PS] 10

* Exemplo de um arquivo IBR.INI

[EST_INI] C:\IBR\LOCAL.DAT

[TEMPO_PS] 10

Apêndice C

* Observação final:

Se for mantida a configuração para gerar relatório, este

arquivo ser  limitado somente pela capacidade da unidade de

disco onde encontra-se instalado e rodando o programa. Portanto

se for configurado para gerar relatórios verifique

periodicamente o tamanho do arquivo .REL e o espaço disponível

na unidade, salvando-o em disco e deletando-o. O programa abre

automaticamente um novo arquivo .REL na ausência deste.

Para salvar os arquivos .REL em um arquivo contínuo use o

comando:

<destinoarq>    COPY Arq1.REL + Arq2.REL  novo.REL

<estacaoarq>    DEL Arq1.REL

DEL Arq2.REL

* Tabela de posições no bloco enviado pelo LMI

Posição das vari veis

Posição         Vari vel                Condições

01 at‚ 11       DI1 at‚ DI11            0 = Fechado, 1 = Aberto

13 at‚ 36       DO1 at‚ DO24            0 = Desligado, 1 = Ligado

38              TEMP2 (Sensor 4)        -300 a +300 *

39              TEMP1 (Sensor 2)        -300 a +300 *

40              UMID2 (Sensor 3)        -300 a +300 *

41              UMID1 (Sensor 1)        -300 a +300 *

42              UMID3 (Sensor 5)        -300 a +300 *

43              UMID4 (Sensor 7)        -300 a +300 *

44              TEMP3 (Sensor 6)        -300 a +300 *

45              TEMP4 (Sensor 8)        -300 a +300 *

47 at‚ 52       AO1 at‚ AO6             0 a 10 Vcc (0 a 100%)

DIY             54 a 69                 0 = Fechado, 1 = Aberto

DIZ             71 a 86                 0 = Fechado, 1 = Aberto

* Valores variam dependendo do sensor utilizado

onde:

DI = Entrada Digital Bin ria

DO = Saída Digital Bin ria (Rel‚)

TEMP = Entrada Analógica Sensor de Temperatura

UMID = Entrada Analógica Sensor de Umidade Relativa

AO = Saída Analógica

IBRACON - Controles Eletr“nicos Ltda

Rua Saldanha da Gama, 648

Porto Alegre - CEP 91520-630 - RS - Brasil

PABX/FAX: (051)336-4832 / 336-5518 / 336-2562

E-mail na INTERNET: ibracon@inf.ufrgs.br

Agradecemos críticas e sugestoes que servirao para o aprimoramento

dos produtos e softwares desenvolvidos pela IBRACON.